Załącznik nr 1 do SIWZ

ZAMÓWIENIE: „Dostawa wraz z instalacją nocnego oświetlenia przeszkodowego komina Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach”

1. ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
     ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki , 11 listopada 65, gm. Koluszki

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Dostawa wraz z instalacją nocnego oświetlenia przeszkodowego komina Miejskiej   
     Ciepłowni w Koluszkach w tym:

- opracowanie harmonogramu realizacji robót;

- dostawa i montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych – ułożenie przewodów YKYftlyżo 5x2,5 mm2 (poz. 0,00 do 40,00 m) trasa pionowa uchwyty KU – 50 m;

- dostawa i montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych – ułożenie przewodów YKY ftlyżo 4x2,5 mm2 (poz. 40,00 do 80,00 m) trasa pionowa uchwyty KU – 50 m;

- dostawa i montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych – ułożenie przewodów YKYftlyżo 3x2,5 mm2 (poz. 0,00 do 40,00 m) trasa pionowa uchwyty KU – 50 m;

- dostawa i montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych – ułożenie przewodów YKYftlyżo 5x2,5 mm2 (poz. 0,00 do 40,00 m) trasa pozioma uchwyty UDF i UEF – 99 m;

- dostawa i montaż tablicy rozdzielczej o masie do 10 kg( poz. + 0,00), skrzynka rozdzielcza wyposażona w w odgromniki, programator astronomiczny, czujnk zmierzchowy, wyłączniki nadmiarowo prądowe wraz z konstrukcją montażową – 1 szt.;

- dostawa i montaż tablicy rozdzielczej o masie do 10 kg (poz. + 40,00, + 80,00, + 120,00), skrzynka rozdzielcza, wyposażona w odgromniki wraz z konstrukcją montażową – 3 szt.;

- dostawa i montaż konstrukcji wsporczych lamp – 12 szt.;

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych, przeszkodowych średniej intensywności (poz. 40m, 80m, 120m) – 12 szt.; Typ „C”, ICAO; Napięcie zasilania 230 VAC/VDC; Światłość- nie mniejsza niż 2000 cd, praca stała, barwa światła – czerwona. Pobór energii – poniżej 30 W, Waga lampy poniżej 5,50 kg, Zespolona konstrukcja lampy  (stopy lekkie i kompozyty) o stopniu szczelności IP65/IP66; Stopień odporności na udary – co najmniej IK08; Czas pracy aktywnych elementów optycznych nie mniejszy niż 100 000 godzin; Powierzchnia obudowy zabezpieczona warstwami antyutleniaczy; Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe klasy TII (klasa C) na poziomie 36kA, zgodnie z polską normą PN-EN 61000-4-5:2009; Montaż na obiekcie  przy pomocy konstrukcji wsporczych zakończonej rurą z gwintem o średnicy nie mniejszej niż 1”; Temperatura pracy od -55o C do +55o C; Gwarancja nie mniejsza niż 36 miesięcy; Spełnia wymogi wynikające z obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego; Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej zasilacza lampy (EMC)”.

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

- wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej;

- sprawdzenie samoczynnego wyłaczania zasilania;

- wbudowanie materiałów budowlanych fabrycznie nowych, które posiadają Aprobaty Techniczne;

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, istniejących lamp, konstrukcji lamp  (elementy stalowe, żeliwne i tym podobne) oraz ułożenie go we wskazanym miejscu na terenie miejskiej ciepłowni;

- pozostałe materiały rozbiórkowe, w tym odpady zawierające azbest zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.2013 Nr 21 ze zm.) na koszt Wykonawcy oraz przekazać Zamawiającemu karty przekazania odpadów;

- prowadzenie prac w sposób niepowodujący zagrożenia dla pracującej załogi obsługującej ciepłownię oraz mienia (roboty odbywać się będą na terenie czynnego obiektu);

- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierającej atesty, sprawdzenia, certyfikaty oraz informacje o wbudowanych materiałach;

- wymiana skrzynki zasilania oświetleniowego przeszkodowego zainstalowanego w dolnej części płaszcza komina. Rozdzielnia okapturzona – montaż nowej rozdzielki wraz ze sterowaniem zmierzchowym (sterowanie awaryjne ręczne). Urządzenia zainstalowane w dolnej części płaszcza komina (1 mb nad gruntem). Zabezpieczenie przeciążeniowe „BC” w rozdzielce zamontowanej u podstawy płaszcza komina.

- przygotowanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej  
 oświetlenia przeszkodowego, wraz z uzgodnieniem z właściwym organem Urzędu 
 Lotnictwa Cywilnego sposób oznakowania przeszkodowego - nocnego. Uzgodnienie sposobu oznakowania komina z Urzędem Lotnictwa Cywilnego jest warunkiem  
 koniecznym, wymaganym w ramach ustaleń dokumentacji projektowej (ustalenia 
 z ULC   oraz Inwestorem) oraz zatwierdzenia projektu wykonawczego, przed rozpoczęciem prac  montażowych.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 45311000-0 | Roboty z zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45316000-5 | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych |

- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (który stanowi materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny).

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Opisie przedmiotu zamówienia - służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.