Załącznik nr 11 do SIWZ

„Wykaz zaprojektowanych urządzeń i materiałów wraz z opisem podstawowych parametrów technicznych, jakie muszą spełniać ewentualne stosowane urządzenia i materiały równoważne”

Do projektu budowlanego pn.: ”Rozbudowa i przebudowa części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
w Koluszkach”

- Wykaz przykładowej armatury i urządzeń technologicznych oraz wymaganych parametrów dla ich równoważnych odpowiedników.

| L.p. | Nr obiektu/nr urządzenia | Nazwa wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01F01 | Flotator o wydajności nie mniej niż Q = 10 m3/h, wyposażony w zbiornik ze stali nierdzewnej, układ napowietrzania i recyrkulacji ścieków, zgarniacz osadu, armaturę. ( pompa recyrkulacyjna o mocy nie więcej niż P=4,25 kW Kompresor o mocy nie więcej niż P=2,2 kW napęd zgarniacza o mocy nie więcej niż P=0,55 kW ) | 1 kpl. |
| 2 | 01P01 | Pompa flotatu wydajności nie mniej niż Q=1,8 m3/h, o mocy nie więcej niż P=2,2 kW | 1 szt. |
| 3 | 01RM01 | Mieszacz rurowy flotatora | 1 kpl. |
| 4 | 01PM01 | Stacja polielektrolitu (flokulant) ( mieszadło o mocy nie więcej niż P=2x0,37 kW, dozownik o mocy nie więcej P=0,18 kW, pompa dozująca Q=100-700 l/h, o mocy nie więcej P=0,75 kW) | 1 kpl. |
| 5 | 01PM02 | Stacja koagulanta, poj. 1000 l (zbiornik dwupłaszczowy), pompa dozująca o wydajności nie mniej niż Q=48 l/h, o mocy silnika nie więcej niż P=0,22 kW, dla ciśnienia nie mniej niż p=2,6 bara | 1 kpl. |
| 6 | 01PM03 | Stacja NaOH (neutralizator), poj. 1000 l, (zbiornik dwupłaszczowy), pompa dozująca o wydajności nie mniej niż Q=48 l/h, o mocy nie więcej niż P=0,22 kW, p=2,6 bara | 1 kpl. |
| 7 | 01/wg opisu techn. | Szafa sterownicza układu flotacji | 1 kpl. |
| 8 | 01RG01 | Macerator, Q= 10 – 50 m3, o mocy nie więcej niż P=2,2 kW | 1 szt. |
| 9 | 01RS01 | Sito, o wydajności nie mniej niż Q.=55 l/s, prześwit oczek e=5 mm, średnica kosza sita d=600 mm, silnik o mocy nie więcej niż P=1,1 kW, z zespołem dysz płuczących, stopień odwodnienia skratek do 35-40% suchej masy, wraz szafą sterowniczą dla sita i transportera skratek | I kpl. |
| 10 | 01SC01 | Transporter poziomy skratek, L=3 m, wałowy, średnica transportera D=273 mm, o mocy silnika nie więcej niż P=1,1 kW, wyk. stal kwasoodporna | 1 szt. |
| 11 | 01PV01 01PV02 | Zastawki kanałowe szer. kanału 600 mm, wysokość zawieradła Hz = 500 mm wysokość ramy zastawki Hc = 2000 mm Konstrukcja ramy i zawieradła wykonana jest z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Napęd ręczny. | 2 szt. |
| 12 | 01PV03 do 01PV06 | Zastawki kanałowe szer. kanału 600 mm wysokość zawieradła Hz = 700 mm wysokość ramy zastawki Hc = 2000 mm Konstrukcja ramy i zawieradła wykonana jest z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Napęd ręczny. | 4 szt. |
|  | 01/wg rys. i opisu techn. | Panel filtracyjny ścieków oczyszczonych (wody technologicznej) | 1 kpl. |
| 13 | 01H01 | Pompa pionowa „in line”, z silnikiem o mocy nie więcej niż P=4,0, kW, dla ciśnienia nie mniej niż p=6 bar, o wydajności nie mniej niż Q=14 m3/h | 1 szt. |
| 14 | 02ST01 | Piaskownik poziomy, wersja zagłębiona, napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik, o wydajności nie mniej niż Q=140 l/s, wyk. z wysokogatunkowej stali nierdzewnej DIN 1.4301 (transporter poziomy z silnikiem o mocy nie więcej niż P=0,55 kW, transporter ukośny z silnikiem o mocy nie więcej niż P=1,1 kW, kompresor o wydajności nie mniej niż Q=43,5 m3/h, z silnikiem o mocy nie więcej niż P=1,5 kW, pompa tłuszczu, o wydajności nie mniej niż Q=5,8 m3h, z silnikiem o mocy nie więcej niż P=1,35 kW, drut grzewczy o mocy nie mniej niż P=1 kW, zgarniacz tłuszczu z silnikiem o mocy nie więcej niż P=0,12 kW, kabel grzejny o mocy nie mniej niż P=1,5 kW | 1 kpl. |
| 15 | 02P01 | Pompa wirowa, zatapialna, przenośna, , o wydajności nie mniej niż Q=15 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=8 m, o mocy nie więcej niż P=0,88 kW, ciężar pompy nie więcej niż m=19 kg. | 1 szt. |
| 16 | 2/wg opisu techn. | Łańcuchy uszczelniające do przejść szczelnych (wykonanie odporne na korozję, elastomer – EPDM, płyta oporowa – poliamid, elementy metalowe – stal nierdzewna (0H18N9T) dla rurociągów: DN600 – 1 szt. DN500 – 1 szt. DN100 – 1 szt. | 3 szt. |
| 17 | 03PV01 | Zastawki kanałowe dla kanału o szer. 1000 mm, wysokość zawieradła Hz = 1000 mm wysokość ramy zastawki Hc = 2400 mm Konstrukcja ramy i zawieradła wykonana jest z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Napęd ręczny. | 1 szt. |
| 18 | 03PV02 03PV03 | Zastawki kanałowe dla kanału o szer. 800 mm, wysokość zawieradła Hz = 800 mm wysokość ramy zastawki Hc = 2400 mm Konstrukcja ramy i zawieradła wykonana jest z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Napęd ręczny. | 2 szt. |
| 19 | 03PV04 do 03PV06 | Zastawki kanałowe dla kanału o szer. 500 mm, wysokość zawieradła Hz = 700 mm wysokość ramy zastawki Hc = 1600 mm Konstrukcja ramy i zawieradła wykonana jest z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Napęd ręczny. | 4 szt. |
| 20 | 04SS01 | Płuczka piasku. Gwarantowana redukcja części organicznych ≤3% strat przy prażeniu. (transporter ślimakowy z silnikiem o mocy nie więcej niż P=1,1 kW, mieszadło z silnikiem o mocy nie więcej niż P=0,25 kW ) | 1 kpl. |
| 21 | 04/05/wg opisu technicznego | Pojemnik na odpady, o nośności nie mniej niż 1100kg (pojemnik ocynkowany ogniowo, wyposażony w 4 kółka jezdne, z klapą) | 4 szt. |
| 22 | 04VT01 | Wentylator dachowy DN160, na podstawie tłumiącej DN160, o wydajności nie mniej niż Q=220 m3/h, n=1380 - 1420 obr./min., z silnikiem o mocy nie więcej P=0,09 kW | 1 kpl. |
| 23 | 04H01 | Pompa pionowa „in line” z silnikiem o mocy silnika nie więcej niż P=0,75 kW dla ciśnienia nie mniej niż p=2 bar, o wydajności nie mniej niż Q=1 m3/h. | 1 szt.. |
| 24 | 05SZ01 | Stacja zlewna ścieków dowożonych, wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4301, o wydajności nie mniej niż Q=100 m3/h (urządzenie cedzące – sito o otworach 6 mm, o mocy silnika nie więcej niż P=1,1 kW, piaskownik poziomy z separatorem piasku zintegrowanym ze zbiornikiem sita – transporter poziomy o mocy silnika nie więcej niż P=0,55 kW, transporter ukośny o mocy silnika nie więcej niż P=1,1 kW, stacja zasilająco-sterownicza. | 1 kpl. |
| 25 | 05SS01 | Płuczka piasku. Gwarantowana redukcja części organicznych ≤3% strat przy prażeniu. (transporter ślimakowy o mocy silnika nie więcej niż P=0,88 kW, mieszadło o mocy silnika nie więcej niż P=0,25 kW ) | 1 szt. |
| 26 | 05ML01 | Ciąg pomiarowo – spustowy stacji zlewnej wg opisu techn. | 1 kpl. |
| 27 | 05VT01 | Wentylator dachowy DN160, na podstawie tłumiącej typ DN160, o wydajności nie mniej niż Q=220 m3/h, n=1380 - 1420 obr./min., z silnikiem o mocy nie mniej niż P=0,09 kW | 1 kpl. |
| 28 | 05H01 | Pompa pionowa „in line”, z silnikiem o mocy nie więcej niż P=4,0, kW, dla ciśnienia nie więcej niż p=6 bar, o wydajności nie mniej niż Q=14 m3/h | 1 szt. |
| 29 | 05/wg rys. i opisu techn. | Panel filtracyjny ścieków oczyszczonych (wody technologicznej) | 1 kpl. |
| 30 | 06/wg opisu techn. | Kompletnie wyposażona pompownia pompownia o przepustowości o wydajności nie mniej niż 100 m3/h, zbiornik z kręgów żelbetowych, wys.3,0 m i średnicy 2,5 m, wyposażona w 2 szt. pomp zatapialnych, vortex, wys. podnoszenia nie mnij niż H=5,63 m, o wydajności nie mniej niż Q=15,92 l/s, o mocy silnika nie więcej niż P=2,2 kW, n=1370 - 1390 obr./min., z prowadnicami , łańcuchem do wyciągania pompy, kolanem sprzęgającym Ø100, podstawą kolana sprzęgającego Ø100, wspornikiem górnym prowadnic, konstrukcją stalową wewnątrz zbiornika, rurociągami tłocznymi i armaturą 2 x DN100, układem sterowania. Wykonanie elementów stalowych (konstrukcje, rurociągi itp.) ze stali kwasoodpornej. Pompownię należy zamówić łącznie z trzecią zapasową pompą (jako rezerwa magazynowa). | 1 kpl. |
| 31 | 06/wg opisu techn. | Żuraw przenośny słupowy obrotowy z napędem ręcznym (do mieszadeł i pomp o ciężarze do 150 kg), wykonanie ze stali kwasoodpornej | 1 szt. |
| 32 | 06/wg opisu techn. | Podstawa kielicha kotwiącego poziomego, do żurawia j. w., wykonanie ze stali kwasoodpornej | 1 szt. |
| 33 | 07M01 | Mieszadło z silnikiem nie więcej niż, P=2,8 kW, średnica śmigła 300 mm, prędkość obrotowa śmigła 880 - 910 rpm, z kompletem mocującym do profilu 60x60 mm (bez profilu), z sygnalizatorem zawilgocenia. | 1 kpl. |
| 34 | 07P01 07P02 | Pompa zatapialna do ścieków, o wydajności nie mniej niż Q=7,1 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=13 m, P=1,6 kW, wirnik z prowadnicami i stopą sprzęgającą. | 2 kpl. |
| 35 | 07V01 07V02 | Zasuwa nożowa DN100 dla ciśnienia nie mniej,, MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami, z nie wznoszącym się trzpieniem.. | 2 szt. |
| 36 | 07CV01 07CV02 | Zawór kulowy zwrotny DN100 kołnierzowy, korpus - żeliwo sferoidalne epoksydowane, kula aluminium + NBR | 2 szt. |
| 37 | 07CV03 | Zawór kulowy DN50, stal. nierdzewna | 1 szt. |
| 38 | 7/wg opisu techn. | Łańcuchy uszczelniające do przejść szczelnych (wykonanie odporne na korozję, elastomer – EPDM, płyta oporowa – poliamid, elementy metalowe – stal nierdzewna (0H18N9T) dla rurociągów: DN200 – 1 szt. DN150 – 1 szt. DN100 – 1 szt. | 3 szt. |
| 39 | 7/wg opisu techn. | Żuraw przenośny słupowy obrotowy z napędem ręcznym (do mieszadeł i pomp o ciężarze do 150 kg), wykonanie ze stali kwasoodpornej | 1 kpl. |
| 40 | 7/wg opisu techn. | Podstawa kielicha kotwiącego poziomego, do żurawia j.w., wykonanie ze stali kwasoodpornej | 1 szt. |
| 41 | 7/wg opisu techn. | Żurawik przenośny (urządzenie wyciągowe) , do mieszadeł o ciężarze do 100 kg, wykonanie ze stali kwasoodpornej. | 1 szt. |
| 42 | 8/wg opisu technicznego | Urządzenie neutralizacji odorów z węglem aktywnym, z układem zasilająco-sterowniczym, z dmuchawą z silnikiem o mocy nie więcej P=3 kW, w obudowie z odkraplaczem. | 1 kpl. |
| 43 | 09P01 do 04 | Pompa zatapialna w instalacji suchej, o wydajności nie mniej niż Q=412 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=7,49 m, z silnikiem o mocy nie więcej P=12,6 kW, wirnik 1-kanałowy. | 4 szt. |
| 44 | 09P05 | Pompa do wody brudnej z silnikiem o mocy nie więcej P=0,7 kW. | 1 szt. |
| 45 | 09V12 09V13 | Zasuwa nożowa DN250 , dla ciśnienia nie mniej, MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami, z nie wznoszącym się trzpieniem.. | 2 szt. |
| 46 | 09V01 do 09V11 | Zasuwa nożowa j.w. lecz DN200 | 11 szt. |
| 47 | 09AV01 do 09AV04 | Zasuwa nożowa DN250 dla ciśnienia nie mniej, MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem elektromechanicznym, do montażu między kołnierzami, z nie wznoszącym się trzpieniem.. | 4 kpl. |
| 48 | 09CV01 do 04 | Zawór kulowy zwrotny DN200, kołnierzowy, korpus - żeliwo sferoidalne epoksydowane, kula aluminium + NBR |  |
| 49 | 09VT01 09VT02 | Wywietrzak zintegrowany Ø630/ Ø 315, n=1390 - 1410 obr./min, z silnikiem o mocy nie więcej P=0,75 kW z podstawą dachową Ø 630, z zestawem samoczynnego sterowania temp. | 2 kpl. |
| 50 | 09ZS01 09ZS02 | Czerpnia powietrza (żaluzja ścienna), z profili aluminiowych, anodowane, kierownice powietrza ruchome z regulacją ręczną, 1000x1000 mm | 2 szt. |
| 51 | 09RC01 do 05 | Dmuchawa walcowa, z wyposażeniem, obudową dźwiękochłonną, przystosowana do pracy przetwornikiem częstotliwości, o wydajności nie mniej niż Q=9,22 m3/min., dla ciśnienia niemniej niż p=700 mbar, silnik o mocy nie więcej niż P=18,5 kW | 5 kpl. |
| 52 | 09V14 09V15 | Przepustnica DN200 z napędem ręcznym, przekładnia mechaniczna, dla ciśnienia nie mniej niż p=0,06 MPa, na gorące powietrze (+80 C0) | 2 szt. |
| 53 | 09V16 do 09V20 | Przepustnica DN80 z napędem ręcznym, dla ciśnienia nie mniej niż p=0,06 MPa, na gorące powietrze (+80 C0) | 5 szt |
| 54 | 9/wg opisu techn. | Łańcuchy uszczelniające do przejść szczelnych, wykonanie odporne na korozję, elastomer – EPDM, płyta oporowa – poliamid, elementy metalowe – stal nierdzewna (0H18N9T) dla rurociągów: DN600 – 1 szt. DN250 – 6 szt. DN200 - 3 szt. DN50 – 1 szt. | 11 szt. |
| 55 | 10a, 10b/wg opisu technicznego | System napowietrzania wg opisu techn. | 4x (24+200) = 896 szt. |
| 56 | 10aOF01 do 10aOF04 10bOF01 do 10bOF04 | Koryto przelewowe poliestrowo-szklane 300x300 mm, z przelewami rurkowymi, L= 11,0 m | 8 kpl. |
| 57 | 10aP01 10aP02 10bP01 10bP02 | Pompa do osadu , o wydajności nie mniej niż Q=27 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=6 m, mocy silnika nie więcej niż P=1,5 kW , z kulowym zaworem zwrotnym DN50. | 4 szt.+ 1 szt. rez. magazyn. |
| 58 | 10a/10b/wg opisu technicznego | Żuraw przenośny słupowy obrotowy z napędem ręcznym (do mieszadeł i pomp o ciężarze do 150 kg), wykonanie ze stali kwasoodpornej | 2 kpl. |
| 59 | 10a/10b/wg opisu technicznego | Podstawa kielicha kotwiącego poziomego, do żurawia j. w., wykonanie ze stali kwasoodpornej | 5 szt. |
| 60 | 10aM01 10bM01 | Mieszadło szybkoobrotowe, o mocy silnika nie więcej niż P=2,8 kW, średnica śmigła 300 mm, prędkość obrotowa śmigła 880 - 920 rpm, z kompletem mocującym do profilu 60x60 mm (bez profilu), z sygnalizatorem zawilgocenia | 2 szt. + 1 szt. rez. magazyn. |
| 61 | 10/wg opisu techn. | Żurawik przenośny (urządzenie wyciągowe) , do mieszadeł o ciężarze do 100 kg, wykonanie ze stali kwasoodpornej. | 1 szt. |
| 62 | 10aV01 10aV02 10bV01 10bV02 | Zawór kulowy DN50, stal. nierdzewna | 4 szt. |
| 63 | 10aV09 do 10aV12 10bV09 do 10bV12 | Zawór kulowy DN25, stal. nierdzewna | 8 szt. |
| 64 | 10aAV01 10aAV02 10bAV01 10bAV02 | Zawór elektromagnetyczny DN25 | 4 szt. |
| 65 | 10aV13 do 10aV12 10bV13 do 10bV18 | Przepustnica DN100 z napędem ręcznym, dla ciśnienia nie mniej niż p=0,06 MPa, na gorące powietrze (+80 C0) | 12 szt. |
| 66 | 10aCM01 10aCM02 10bCM01 10bCM02 | Moduł sterujący reaktorem wielofunkcyjnym o działaniu semiperiodycznym. | 4 kpl. |
| 67 | 10aAP01 10aAP02 10bAP01 10bAP02 | Pompa „mamut” DN300 z wlotem powietrza (wg opisu techn. i rysunku) | 4 kpl. |
| 68 | 10aAP03 10aAP04 10bAP03 10bAP04 | Pompa „mamut” DN150 z wlotem powietrza (wg opisu techn. i rysunku) | 4 kpl. |
| 69 | 10aV03 10aV04 10bV03 10bV04 | Zasuwa nożowa DN300 , dla ciśnienia nie mniej niż MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami, z nie wznoszącym się trzpieniem. | 4 szt. |
| 70 | 10aV05 10aV06 10bV05 10bV06 | j.w. lecz DN250 | 4 szt. |
| 71 | 10aV07 10aV08 10bV07 10bV08 | j.w. lecz DN150 | 4 szt. |
| 72 | 10a, 10b/wg opisu techn. | Łańcuchy uszczelniające do przejść szczelnych (wykonanie odporne na korozję, elastomer – EPDM, płyta oporowa – poliamid, elementy metalowe – stal nierdzewna (0H18N9T) dla rurociągów: DN400 – 4 szt. DN300 – 4 szt. DN250 – 6 szt. DN150 – 4 szt. DN100 - 16 szt. | 34 szt. |
| 73 | 11/wg opisu techn. | Stacja magazynowania i dozowania koagulanta, ze zbiornikiem magazynowym dwupłaszczowym 6 m3, pompą dozującą membranową, o wydajności nie mniej niż Q=60 l/h, mocy silnika nie więcej niż P=0,12 kW, szafką zasilająco-sterowniczą. | 1 kpl. |
| 74 | 15FQ01 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN300 (czujnik + przetwornik) | 1 kpl. |
| 75 | 21P01 21P02 | Pompa do ścieków zatapialna, wirowa, z wirnikiem o wydajności nie mniej niż Q=30 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=5 m, mocy silnika nie więcej niż P=1,5 kW. | 2 szt. |
| 76 | 21/ wg opisu technicznego | Żuraw przenośny słupowy obrotowy z napędem ręcznym (do mieszadeł i pomp o ciężarze do 150 kg), wykonanie ze stali kwasoodpornej | 2 szt. |
| 77 | 21/ wg opisu technicznego | Podstawa kielicha kotwiącego pionowego, do żurawia j.w., wykonanie ze stali kwasoodpornej | 2 szt. |
| 78 | 23P01 23P02 | Pompa do ścieków zatapialna, wirowa, z wirnikiem o wydajności nie mniej niż Q=30 m3/h, wys. podnoszenia nie mnij niż H=5 m, mocy silnika nie więcej niż P=1,5 kW. | 2 szt. |
| 79 | 23/ wg opisu technicznego | Żuraw przenośny słupowy obrotowy z napędem ręcznym (do mieszadeł i pomp o ciężarze do 150 kg), wykonanie ze stali kwasoodpornej | 2 szt. |
| 80 | 23/ wg opisu technicznego | Podstawa kielicha kotwiącego pionowego, do żurawia j. w., wykonanie ze stali kwasoodpornej | 2 szt. |
| 81 | SK1/wg opisu techn. i rysunku | Kompletna studnia kanalizacyjna (rozdzielcza), z zamontowanymi zastawkami z napędem ręcznym, wykonanymi ze stali kwasoodpornej | 1 kpl. |
| 82 | SO1/wg opisu techn. i rysunku | Zasuwa nożowa DN400 dla ciśnienia nie mniej niż, MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami, z nie wznoszącym się trzpieniem, z przedłużeniem trzpienia i kolumienką sterowniczą. | 2 kpl. |
| 83 | SO2/wg opisu techn. i rysunku | j.w lecz DN250 | 1 kpl. |
| 84 | SO4/wg opisu techn. i rysunku | Zasuwa nożowa DN100, dla ciśnienia nie mniej niż MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym (koło), do montażu na końcu rurociągu,, z nie wznoszącym się trzpieniem, z przedłużeniem trzpienia i kolumienką sterowniczą. | 1 kpl. |

- Powyższy wykaz nie obejmuje wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodociągowych, wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i wentylacji grawitacyjnej.

- Dopuszcza się zmianę w/w urządzeń  na równoważne, wykonane przez innych producentów/dostawców przy zachowaniu identycznych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz zgody inwestora i projektanta (kierownika zespołu projektowego).

- Wykaz przykładowych materiałów budowlanych oraz wymaganych parametrów dla ich równoważnych odpowiedników.

| Lp. | Materiał przykładowy | Parametry równoważne |
| --- | --- | --- |
|  | Izolacja przeciwwilogociowa pionowa ścian fundamentowych (zaprawa wodoszczelna), masa uszczelniająca do przyklejania płyt styrodurowych | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każda izolacja przeciwwilogociowa pionowa ścian fundamentowych (zaprawa wodoszczelna), masa uszczelniająca do przyklejania płyt styrodurowych o następującej charakterystyce technicznej: - dwuskładnikowa bitumiczna masa powłokowa, szybko schnąca, grubowarstwowa, bitumiczno – kauczukowa masa uszczelniająca, z wypełniaczem polistyrenowym - możliwość zasypania gruntem po ok. 1 dniu - skurcz ok. 9% - wodoszczelna - o doskonałej urabialności - elastyczna i kryjąca rysy w podłożu - szybko schnąca - możliwość nakładania natryskowego - baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej - gęstość: 0,65 kg/dm3 - temperatura stosowania: od +5(C do +25oC - proporcje mieszania: 22,4 l składnika A na 5,6 kg składnika B - czas zużycia: ok. 45 min - temperatura mięknienia: >150 0C - nasiąkliwość powłoki ≤ 7 % - odporność na powstawanie rys: ≥ 2 mm - odczyn pH: 9÷11 - przyczepność powłoki do podłoża: ≥ 0,6 MPa - odporność na działanie mrozu ( przyczepność do podłoża: ≥ 0,6 MPa, wodoszczelność powłoki: ≥ 0,15 MPa) - odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3 |
|  | Izolacja przeciwwilogociowa pozioma (zaprawa wodoszczelna) | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każda izolacja przeciwwilogociowa pozioma (zaprawa wodoszczelna) o następującej charakterystyce technicznej: - elastyczna powłoka wodoszczelna, dwuskładnikowa do uszczelniania budowli i elementów budowlanych - mrozoodporna - kryjąca rysy w podłożu - współpracuje z taśmą uszczelniającą - do zabezpieczania konstrukcji żelbetowych - do nakładania pędzlem, pacą lub natryskiem - baza: składnik A: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami składnik B: wodna dyspersja polimerów - gęstość: nasypowa składnika A: w stanie nieutrzęsionym:ok. 1,2 kg/dm3 w stanie utrzęsionym: ok. 1,48 kg/dm3 objętościowa składnika B:ok. 1,0 kg/dm3 - temperatura stosowania: od +5oC do +25oC - czas zużycia: do 1,5 godz. - ruch pieszy: po 3 dniach - maksymalne naprężenia rozciągające: ( 0,6 MPa - przyczepność: ( 0,8 MPa - odporność na powstawanie rys podłoża: około 1 mm - wydłużenie względne przy zerwaniu: ( 18 % |
|  | Naprawa tynku metodą lekko-mokrą | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każda naprawa tynku metodą lekko-mokrą o następującej charakterystyce technicznej: - mineralny gładki tynk do systemów ociepleń oraz do zastosowania jako mineralna szpachlówka do wykonywania gładkich powierzchni i naprawy tynków tradycyjnych, wykonywania cienkowarstwowych „przecierek” wewnątrz oraz na zewnątrz budynków, - paroprzepuszczalny (oddychający), - hydrofobowy, - elastyczny, - odporny na warunki atmosferyczne, - o dobrej przyczepności, - zbrojony mikrowłóknami - łatwy w stosowaniu, - baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami - gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3, - proporcje mieszania: 6,75( 7,25 l wody na 25 kg, - temperatura stosowania: od +5oC do +25oC, - czas zużycia: do 2 godz., - reakcja na ogień B-s2, d0. |
|  | Malowanie tynku metodą lekko-mokrą | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każde malowanie tynku metodą lekko-mokrą o następującej charakterystyce technicznej: - wysoce hydrofobowa i paroprzepuszczalna farba do malowania elewacji i wnętrz budynków, - farba nanosilikonowa, - o znikomej nasiąkliwości, - samoczyszcząca (wysoce odporna na zabrudzenia), - z formułą BioProtect – wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni, - wysoce trwała, - mostkująca rysy, - wysoce odporna na UV i warunki atmosferyczne, - tiksotropowa do malowania miejsc narażonych na porażenie biologiczne (grzyby, algi itd.), - dostępna w pełnej palecie barw, - baza: wyselekcjonowane oraz modyfikowane żywice silikonowe i akrylowe z wypełniaczami i pigmentami, - gęstość: ok. 1,5 kg/dm3, - temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, - odporność na deszcz: po ok. 3 godz., - paroprzepuszczalność: Sd < 0,025 m, - orientacyjne zużycie: zależnie od nierówności i nasiąkliwości podłoża, przeciętnie ok. 0,3 l/m2 przy dwukrotnym nakładaniu, - odporność powłoki: > 2000 cykli na szorowanie, - nasiąkliwość: Wd < 0,05kg/(m²xh0,5), - pH: ok. 8 , |
|  | Naprawa powierzchni betonowych i wykonanie powłok ochronnych | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każda naprawa powierzchni betonowych i wykonanie powłok ochronnych o następującej charakterystyce technicznej: Do napraw betonu do 5 mm oraz wygładzania powierzchni betonowych należy stosować materiał: - do stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, - do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych oraz wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, - odpowiedni do zamykania porów i szczelin, np. przed nakładaniem powłoki malarskiej, - o niewielkim skurczu, - wodoodporny i mrozoodporny, - odporny na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg, - szybko twardniejący, - hydrofobowy, - mineralny, - modyfikowana polimerami, - jednoskładnikowy, - baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą, - uziarnienie: 0 do 0,5 mm, - czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min., - czas zużycia: 50 min., - temp. stosowania: do +5oC do +30oC, - klasa R2, - zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05% - absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 - ograniczony skurcz/pęcznienie ≥ 0,8 MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ( 15 MPa, - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ( 3,5 MPa, - przyczepność do betonu po 28 dniach:≥ 0,8 MPa, - odporność na temperaturę po związaniu: od –50 oC do +70oC - odporność na deszcz: po około 24 godz. - substancje niebezpieczne: nie zawiera Do napraw betonu od 5 do 30 mm należy stosować materiał: - do stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, - do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, - do nakładania ręcznego lub mechanicznego, - o niewielkim skurczu, - wodoodporny i mrozoodporny, - odporny na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg, - szybko twardniejący, - zbrojony włóknami, - hydrofobowy, - modyfikowana polimerami, - baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą, - uziarnienie: 0 do 2,5 mm, - czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min., - czas zużycia: 30 min., - temp. stosowania: do +5oC do +30oC, - klasa R3, - zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05% - absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 - ograniczony skurcz/pęcznienie ≥ 1,5 MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ( 25 MPa, - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ( 8,0 MPa, - moduł sprężystości przy ściskaniu: ≥ 15 GPa, - przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa - odporność na temperaturę po związaniu: od –50 oC do +70oC, - odporność na deszcz: po około 24 godz., - substancje niebezpieczne: nie zawiera Do napraw betonu od 30 do 100 mm należy stosować materiał: - do stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, - do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, - do nakładania ręcznego lub mechanicznego, - o niewielkim skurczu, - wodoodporny i mrozoodporny, - odporny na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg, - szybko twardniejący, - zbrojony włóknami, - hydrofobowy, - modyfikowana polimerami, - baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą, - uziarnienie: 0 do 5 mm, - czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min., - czas zużycia: 30 min., - temp. stosowania: do +5oC do +30oC, - klasa R3, - zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05% - absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 - ograniczony skurcz/pęcznienie ≥ 1,5 MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ( 25 MPa, - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ( 9,0 MPa, - moduł sprężystości przy ściskaniu: ≥ 15 GPa, - przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa - odporność na temperaturę po związaniu: od –50 oC do +70oC, - odporność na deszcz: po około 24 godz., - substancje niebezpieczne: nie zawiera Do zabezpieczenia powierzchni stalowych i betonowych należy stosować materiał: - do ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych, - jako warstwa kontaktową na podłoża betonowe i żelbetowe przed nakładaniem pozostałych składników systemu zabezpieczenia powierzchni stalowych i betonowych, - jednoskładnikowy, - mineralny, - o bardzo dobrej przyczepności do betonu i stali, - zawierający inhibitory korozji, - wodoodporny i mrozoodporny, - odporny na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg, - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, - modyfikowana polimerami, - łatwy do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych, - baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą oraz inhibitorami korozji, - uziarnienie: 0 do 0,8 mm, - czas zużycia: ok. 60 min., - temp. stosowania: do +5oC do +30oC, - przyczepność do betonu po 28 dniach:≥ 1,5 MPa - odporność na temperaturę po związaniu: od –50 oC do +70oC. |
|  | Wykonanie posadzki przemysłowej, chemoutwardzalnej, antypoślizgowej | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każde wykonanie posadzki przemysłowej, chemoutwardzalnej, antypoślizgowej o następującej charakterystyce technicznej: - posadzka epoksydowa, - samorozlewna masa posadzkowa, - szczelna dla cieczy, - wysoka wytrzymałość na obciążenia, - chemoodporna, - odporna na ścieranie, - baza: żywica epoksydowa, - gęstość: 1,41 ( 5% g/cm3, - proporcje mieszania: 100 części wagowe składnika A na 24 części wagowe składnika B, - czas zużycia po wymieszaniu składników: ok. 25 minut przy +20oC, - temperatura stosowania: od +15 do +25oC, - nakładanie następnej warstwy, bez stosowania posypki: po 12(48 godz., - ruch pieszy: po 48 godz., - obciążanie mechaniczne: ok. 7 dni, w zależności od temperatury otoczenia, - odporność chemiczna: po 7-14 dniach, w zależności od temperatury otoczenia, zgodnie z tabelą odporności chemicznej materiałów, wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813): C 40, - wytrzymałość na zginanie(wg PN-EN 13813): F 15, - odporność na ścieranie „BCA” (wg PN-EN 13813): AR 1, - odporność na uderzenia (wg PN-EN 13813): IR 10, - przyczepność (wg PN-EN 13813): B2, - skurcz (wg PN-EN 13813): -0,13%, - twardość powierzchni (wg PN-EN 13813): SH70, - współczynnik tarcia kinetycznego: na sucho: 0,45 ( 0,01 po zawilgoceniu: 0,39 ( 0,01 po zaoliwieniu: 0,35 ( 0,01 - właściwości przeciwpoślizgowe: kąt akceptowalny: 23,7 ± 0,50 grupa klasyfikacyjna skuteczności antypoślizgowej: R11 - klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1 - uwalnianie substancji lotnych: dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach kategorii A i B po 14 dniach sezonowania, |
|  | Wykonanie gruntowania podłoży cementowych i betonowych | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każde gruntowanie podłoży cementowych i betonowych o następującej charakterystyce technicznej: - grunt epoksydowy, bezbarwny - służy do gruntowania mocnych jastrychów cementowych i podłoży betonowych przed nakładaniem posadzki epoksydowej oraz zapraw i betonu żywicznego, - szczelne dla cieczy, - do nakładania pędzlem lub wałkiem, - o bardzo małej lepkości, - możliwość stosowania jako impregnat, - baza: żywica epoksydowa, - gęstość (składnik A+B) w temp. 20oC: 0,94 ( 5% g/cm3, - proporcje mieszania: 100 części wagowych składnika A na 20 części wagowych składnika B, - zawartość części lotnych: max 65% , - czas zużycia: nie mniej niż 120 min., - temperatura stosowania: od +15 do +25oC, - odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temp. otoczenia 18-20oC: min. 8 godz. , maks. 48 godz., - pełne parametry użytkowe po 7 dniach, - ruch pieszy: po 8 godz., - możliwość obciążania: po ok. 2 dniach, - orientacyjne zużycie: gruntowanie: około 0,3 kg/m2 impregnowanie: 0,2-0,5 kg/m2 |
|  | Materiały uszczelniające i iniekcyjne | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każde materiały uszczelniające i iniekcyjne o następującej charakterystyce technicznej: - materiał o wodoszczelnych właściwościach, pozwalający na stosowanie do miejscowego uszczelniania konstrukcji betonowych oraz do tamowania lokalnych przecieków wody, - szybko twardniejący, - o wysokiej wytrzymałości, - mrozoodporny, - nie zawierający chlorków, - Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3, - Czas zużycia: ok. 4 min., - wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12190:2000: - bez dodatku piasku: po 6 godz. ≥ 15 MPa po 24 godz. ≥ 25 MPa po 28 dniach ≥ 40 MPa - z dodatkiem piasku: po 6 godz ≥ 10 MPa po 28 dniach ≥ 32 MPa - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia zaprawy wg PN-EN-B-04500:1985: - bez dodatku piasku ≥ 6 MPa - z dodatkiem piasku ≥ 5 MPa - odporność na absorpcję kapilarną, kg/m2xh0,5, określona współczynnikiem nasiąkania zaprawy wg PN-EN 13057:2004: - bez dodatku piasku ≤ 0,5 MPa - z dodatkiem piasku ≤ 0,5 MPa - przyczepność do podłoża wg PN-EN 1542:2000 - betonowego ≥ 1,5 MPa - z cegły ceramicznej ≥ 0,8 MPa - przyczepność otulonej zaprawą uszczelniającą stali (pręty żebrowane) do betonu, przy ścinaniu wg PN-EN 15184:2006 ≥ 25 MPa - zawartość jonów chlorkowych wg PN-EN 1015-17:2002 ≤ 0,05% - skurcz: brak |
|  | Izolacja membranowa pod płytą fundamentową | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każda izolacja membranowa pod płytą fundamentową o następującej charakterystyce technicznej: - membranowa, samoprzylepna izolacja bitumiczna. - stosowana w temperaturze do -5°C --- - - możliwość stosowania na lekko wilgotne podłoża, - natychmiast odporna na wodę i deszcz, - elastyczna i kryjąca rysy w podłożu, - nakładana „na zimno”, - baza: odporna na rozrywanie, podwójnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukową masą klejąco-uszczelniającą, - wymiary: grubość: ok. 1,5 mm, - grubość folii HDPE: 0,1 mm, - szerokość: 1,0 m - masa: ok. 1,7 kg/m², - temperatura stosowania: od -5°C do +30°C, - zdolność krycia rys wg E DIN 28 052-6: > 5 mm przy 2 mm przesunięciu krawędzi, - przepuszczalność pary wodnej (wg EN 1931): ok. 0,11 g/m²d, - współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ (wg EN 1931): ok. 240 000, - współczynnik oporu dyfuzyjnego (wg PN-EN 14967): Sd = 362 m, - reakcja na ogień (wg EN 13969 oraz EN 14967): E, - wodoszczelność (wg EN 13969 oraz EN 14967): spełnia wymagania, - odporność na uderzenie (wg EN 13969): 500 mm (metoda A) i 900 mm (metoda B), - odporność na uderzenie (wg EN 14967): 250 mm (metoda A – podłoże Al) i 2000 mm (metoda A – podłoże EPS), - wytrzymałość złącza (wg EN 13969): 220±40 N/50 mm, - giętkość w niskiej temperaturze (wg EN 13969 oraz EN 14967):  -30°C, - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (wg EN 13969): - wytrzymałość w kierunku podłużnym: 230 ± 30 N/50 mm, - wydłużenie w kierunku podłużnym: 280 ± 50%, - wytrzymałość w kierunku poprzecznym: 270 ± 30 N/50 mm, - wydłużenie w kierunku poprzecznym: 250 ± 50 %, - odporność na obciążenie statyczne (wg EN 13969 metoda B): brak perforacji przy 5 kg - wytrzymałość na rozdzieranie (wg EN 13969): 160±40 N - trwałość (wg EN 13969 oraz EN 14967): - odporność na starzenie: spełnia wymagania, - odporność na chemikalia: spełnia wymagania, - przenikalność radonu: szczelna dla radonu, - wyrób do izolacji przeciwwodnej typu A i T. - wyrób zgodny z normą PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 oraz PN-EN 14967:2007 |
|  | Wykonanie gruntowania pod samoprzylepnym materiałem izolacyjnym | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każde gruntowanie pod samoprzylepnym materiałem izolacyjnym, materiałem o następującej charakterystyce technicznej: - wodorozcieńczalny, bitumiczno-kauczukowy preparat do gruntowania podłoży pod samoprzylepne materiały izolacyjne, - asfaltowa emulsja anionowa AL., - stosowanie do - 5°C, - stosowanie na wilgotne i zimne podłoża, - zwiększa przyczepność, - szybko wysycha, - o słabym zapachu, - baza: wodna emulsja bitumiczno-kauczukowa z wypełniaczami mineralnymi, - gęstość: 1.13 kg/dm3, - odporność na temperaturę (stwardniałej powłoki): od –25°C do +120°C - odporność na mróz: do –5°C, - rozcieńczalnik: woda , - temperatura stosowania: od –5°C do +30°C , - odporność na deszcz: po ok. 1÷3 godz., - orientacyjne zużycie: od 0,15 do 0,30 kg/m2 w zależności od sposobu stosowania . |
|  | Wykonanie mocowania płyt styropianowych | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każde wykonanie mocowania płyt styropianowych materiałem o następującej charakterystyce technicznej: - jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy do mocowania płyt styropianowych, - 15% wyższa siła klejenia od tradycyjnych klejów cementowych, - możliwość kołkowania już po 2 h – znaczące przyspieszenie prac ociepleniowych, - praca od 0°C i przy wysokiej wilgotności , - bardzo duża wydajność przy stosowaniu w przypadku „ocieplenia na ocieplenie” (możliwość przyklejenie 1 m² styropianu klejem ważącym 100g zamiast 5 kg w przypadku kleju cementowego), - zwiększone właściwości termoizolacyjne - zbliżone do materiałów izolacyjnych takich jak styropian czy wełna, - wysoka jednorodność kleju dzięki zastosowaniu metalowej kulki zabezpieczającej przed powstaniem zbyt dużych pęcherzy powietrza, - temperatura stosowania: od 0°C do +40°C, - wilgotność stosowania: nawet powyżej 90%, - czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min., - czas twardnienia: ok. 2 godz., - współczynnik przewodności cieplnej λ – 0,040 W/mk - przyczepność: do betonu ≥ 0,3 MPa do styropianu ≥ 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) do cegły ceramicznej ≥ 0,30 MPa do betonu komórkowego ≥ 0,15 MPa do płyty OSB ≥ 0,30 MPa do szkła ≥ 0,30 MPa do blachy - ocynkowanej ≥ 0,10 MPa - powlekanej powłoką poliestrową SP25 ≥ 0,20 MPa do płyty GK ≥ 0,10 MPa do styropianu XPS ≥ 0,20 MPa do powłoki bitumicznej ≥ 0,25 MPa do drewna ≥ 1,0 MPa do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa - między warstwowa w układzie: EPS-CT 84 –EPS ≥ 0,08 MPa wełna mineralna-CT 84-wełna mineralna ≥ 0,08 MPa |
|  | Wykonanie zabezpieczenia powierzchni płyt styropianowych | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każde wykonanie zabezpieczenia powierzchni płyt styropianowych materiałem o następującej charakterystyce technicznej: - zaprawa klejąco-szpachlowa EPS do mocowania płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą, - wysoka odporność na uderzenia, - unikatowa kombinacja włókien, - odporność na warunki atmosferyczne, - odporność na rysy i pęknięcia, - wysoka przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu, - duża elastyczność, - możliwość aplikacji maszynowej, - baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, - gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3, - temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, - czas zużycia: ok. 2 godz., - przyczepność: do betonu > 0,6 MPa do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) |
|  | Siatka do wykonania warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każda siatka do wykonania warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych o następującej charakterystyce technicznej: - siatka z włókna szklanego, - odporna na alkalia, - nie spływająca, - odporna na rozerwanie, - baza: E-włókno szklane, - osnowa: 24x2 na 100 mm, - wątek: 22 na 100 mm, - szerokość rolki: 110 cm - długość rolki: 50 m, - rodzaj splotu: gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki, - masa powierzchniowa: 160 g/m2, - wymiary oczek: 4,0 mm × 4,0mm, - wytrzymałość na rozciąganie osnowa wątek, - warunki standardowe: osnowa 2075N/5cm, wątek 2180N/5cm, - wytrzymałość na rozciąganie po 28 dniach w 5% NaOH: osnowa 1195N/5cm, wątek 1220N/5cm, - wydłużenie podłużne: < 3,3%, - wydłużenie poprzeczne: < 2,7%. |
|  | Wykonanie gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, szpachlówki oraz powłoki malarskie | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każdy materiał do wykonania gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, szpachlówki oraz powłoki malarskie o następującej charakterystyce technicznej: - preparat gruntujący - dyspersja żywic syntetycznych, - ułatwia nakładanie tynków, - zwiększa przyczepność do podłoża, - wodoodporny, - o dużej sile krycia, - do malowania wałkiem lub pędzlem, - gotowy do użycia, - baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi, - gęstość: ok.1,5 kg/dm3, - temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, - czas schnięcia: ok. 3 godz. |
|  | Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych pionowych konstrukcji stykających się z gruntem | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każdy materiał do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych pionowych konstrukcji stykających się z gruntem o następującej charakterystyce technicznej: - dwuskładnikowa bitumiczna masa powłokowa - szybko schnąca, grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca , z wypełniaczem polistyrenowym - możliwość zasypania gruntem po ok. 1 dniu, - skurcz ok. 9%, - wodoszczelna, - doskonała urabialność, - elastyczna i kryjąca rysy w podłożu, - szybko schnąca, - możliwość nakładania natryskowego, - baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej, - gęstość: 0,65 kg/dm3, - temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, - czas zużycia: ok. 45 min., - temperatura mięknienia: > 80°C, - nasiąkliwość powłoki: < 7%, - odporność na powstawanie rys: > 2 mm, - odczyn pH: 7÷11, - odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3. |
|  | Wykonanie gruntowania podłoży mineralnych pod zabezpieczeniami antykorozyjnymi | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każdy materiał do wykonania gruntowania podłoży mineralnych pod zabezpieczeniami antykorozyjnymi o następującej charakterystyce technicznej: - emulsja anionowa AL, - emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych, uszczelniająca pory nie zawiera rozpuszczalników zwiększa przyczepność - baza: niezawierająca smoły emulsja bitumiczna, - gęstość: 1,05 kg/dm3, - czas schnięcia: ok. 24 godz., - odporność na deszcz: po ok. 6 godz., - temperatura transportu i magazynowania: powyżej +5oC , - odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3. |
|  | Kształtka odwadniająca | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każda kształtka odwadniająca o następującej charakterystyce technicznej: ciśnienie nominalne PN10, przyłącze kołnierzowe wg. PN-EN1092-1, wykonanie materiałowe1.4301=AISI 304=0H18N9=A2, H=500, średnica rurociągu DN400, średnica odwodnienia DN100. |
|  | Odwodnienie liniowe | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. kanały z polimerobetonu ze zintegrowanymi profilami zabezpieczającymi z żeliwa sferoidalnego o szer. 200mm ze spadkiem, o wysokości 300mm, układane w systemie kaskadowym, dostarczane w komplecie z rusztem mocowany jedną śrubą. Kanały przystosowane do obciążeń D400. Jakość korytek i dopasowanie rusztów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1433. |
|  | Podparcia i uchwyty ze stali nierdz. | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każde podparcie i uchwyt o następującej charakterystyce technicznej: wykonanie materiałowe1.4301=AISI 304=0H18N9=A2, kształtowniki wzdłużnie spawane metodą TIG o powierzchni gładkiej, matowej (lub szlifowanej ziarnem 240 lub 320 + PCV) trawione , z atestem DIN EN 10204 (50049). |
|  | Przewód tłoczny elastyczny | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. każda przewód o następującej charakterystyce technicznej: - Struktura: ścianka ze zmiękczonego PVC, spirala z twardego PVC, powierzchnia wewnętrzna gładka. Zastosowanie: do transportu wody słodkiej i morskiej, pasz, ścieków, szlamów, rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków ochrony roślin i innych. Zakres temperatury pracy: - 10oC do + 55oC. Wymagania jakościowe: PN - EN ISO 3994: 2011 - Odporność na zginanie: Odcinek węża poddany zginaniu do średnicy podanej w opisach, nie powinien ulec załamaniu ani spękaniu i powinien przejść pomyślnie badania próbne określone w normie ISO 1746. - Odporność na podciśnienie: Na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23oC, o wartości zależnej od typu węża: Typ średni: 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa), nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia. |
|  | Rura stalowa | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. rury o następującej charakterystyce: Rury wykonywane zgodnie z wymaganiami: Dyrektywa Budowlana 89/106/WE, Dyrektywa Ciśnieniowa 97/23/WE, PN-EN ISO 3183, Własności nałożonej powłoki zewnętrznej spełniają wymagania norm: EN-PN ISO 21809, DIN 30670, DIN 30678, NFA 49-710, EN-PN 10285. Powłoka zewnętrzna antykorozyjna trójwarstwowa polietylenowa 3LPE i polipropylenowa 3LPP, na którą składają się: warstwy epoksydu o grubości min. 80 μm, warstwy kopolimeru polietylenu o grubości min. 250 μm, warstwy polietylenu o grubości minimalnej od 1,8 mm do 3,2 mm lub polipropylenu od 1,8 mm do 2,5 mm. Powłokę wewnętrzną z zaprawy cementowej wg warunków określonych normami: DIN 2614, DIN 2880, PN-EN 10298. |
|  | Rury i kształtki PE | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. rury i kształtki z polietylenu o następującej charakterystyce: Ø500(de 569 mm) i Ø600(de 679 mm) PE100, SDR33, PN 5, Rury strukturalne PEHD, o sztywności obwodowej SN8 zgodnie z PN-EN ISO 99698. Kształtki segmentowe. Rury dwuścienne o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem strukturalnym co stanowi podwójne zabezpieczenie i jest gwarancją szczelności w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej. Rury muszą być wykonane w całości z polietylenu z zewnętrznym płaszczem w kolorze czarnym gwarantującym pełną (pełna odporność na promienie UV) oraz o ściance wewnętrznej w kolorze jasnym ułatwiającym inspekcję. Rury łączone przy pomocy złączek kielichowych (lub dwukielichów ), z uszczelką co najmniej dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki. Znakowanie: Na powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy zawierające: między innymi nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej. Na powierzchni zewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy z powtarzalnością co 2 metry identyfikujące zawierające między innymi: nazwę producenta, nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej, serię produkcyjną, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub Normy). Projektowane rury i studzienki muszą posiadać wysoką odporność chemiczną na ścieki agresywne zgodnie z tabelą odporności chemicznej dla PEHD określoną w Raporcie Technicznym ISO/TR 10358. W szczególności muszą posiadać odporność na działanie wielu agresywnych związków chemicznych powodujących korozję i procesy starzenia się rur z materiałów innych niż PE. System rur i kształtek PEHD zapewnia możliwość montażu w obniżonych temperaturach ( w przypadku wykorzystania nie zamarzniętego gruntu niespoistego do wykonania prac ziemnych posadowienia kolektora nawet w temperaturze poniżej -10 ºC). Projektowane rury zachowują wysoką elastyczność w temperaturach ujemnych stwarzająca możliwość układania rurociągów w strefie zamarzania gruntu przy bardzo małych przykryciach gruntu nad rurą. Z uwagi na podwyższone właściwości termoizolacyjne rury strukturalne dwuścienne (niekarbowane) są odporne na okresowe wystąpienia warunków przemarzania gruntu. Elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM – rury, kształtki, studnie. Producent musi zapewniać możliwość samodzielnego wykonania losowych testów (na żądanie klienta) badania sztywności obwodowej dostarczanych rur celem potwierdzenia deklarowanych wartości. |
|  | Rury i kształtki PEHD | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. rury i kształtki ciśnieniowe PEHD o następującej charakterystyce: Index PE100, SDR 17, PN10 rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium zakładowe, umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej. kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN 1555-3, mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i średnicę, system rurociągów (rury, kształtki), od jednego producenta. |
|  | Rury i kształtki PVC-u | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-u o następującej charakterystyce: klasa S, SDR 34, SN8, rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009, w tym: odporne na dichlorometan, przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-u, materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 1000-godzinnego - potwierdza trwałość na poziomie 100 lat), kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009, kształtki SN8 na kanałach o sztywności SN8, system (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo, rury w średnicach dn( 200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej, odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, oznaczone symbolami WC , co oznacza możliwość zastosowania w systemach kanalizacyjnych, uszczelki z tworzywowym pierścieniem usztywniającym zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-2 posiadające znakowanie CE, oznaczone WH, co oznacza, że uszczelki są olejoodporne, uszczelki dwuelementowe składające się z 2 materiałów, która są ze sobą trwale połączone : elastyczny element jest wykonany z elastomeru termoplastycznego TPE, element usztywniający z PP w, pierścień usztywniający umożliwia prawidłowe mocowanie uszczelki w rowku kielicha , zapewnia stabilność podczas montażu zapobiegając wywynięciu uszczelki, ułatwia też prawidłowe wykonanie połączenia (uszczelka nie podwinie się i potrzeba też mniejszej siły wcisku), tym samym montaż jest ułatwiony, producent posiadający doświadczenie z badań trwałości rur z PVC-u w kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. |
|  | Studnia przepływomierza | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. studnia o następującej charakterystyce: Prostopadłościenny zbiornik żelbetowy (klasa obciążeń A), składający się ze zbiornika z dnem dług. zewn. 2720 mm, szer. zewn. 1720 mm, wys. zewn. 2200 mm, grub. dna 150 mm, grub. ścian 140 mm i płyty przykrywające grub. 200 mm. Beton C35/45. |
|  | Studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. studnia o następującej charakterystyce: 1. Studzienki kinetowe PEHD o średnicy komina DN1200 mm . Studzienki muszą zostać wykonane z rury dwuściennej o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem strukturalnym co stanowi podwójne zabezpieczenie i gwarantuje szczelność w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej komina studzienki. 2. Systemowe studzienki wykonane w formie monolitycznej, z połączeniem kinety z kominem przez spawanie ekstruzyjne . Trwałe, (nierozłączne) połączenie kinety z kominem ( lub kolektora z kominem dla studzienek ekscentrycznych) zapewniające szczelność oraz podwyższenie komina musi być wykonane metodą spawania ekstruzyjnego. 3. Systemowe studzienki kinetowe z półkami spocznikowymi antypoślizgowymi w kolorze żółtym ( ze względu na bezpieczeństwo i ułatwienie rewizji i eksploatacji); wyposażone w metalowe drabinki złazowe powlekane w całości polietylenem i przytwierdzone do ściany studni metodą spawania ekstruzyjnego (bez użycia połączeń skręcanych); wyposażone w komory dociążające o głębokości dopasowanej do warunków gruntowo-wodnych zgodnie z niniejszym projektem. 4. Studzienki muszą posiadać komory dociążające nie płytsze niż 30 cm w przypadku występowania gruntów nawodnionych, dobierane indywidualnie na podstawie narzędzia –obliczeniowego udostępnianego przez producenta. 5. Studzienki muszą posiadać znakowanie na zewnątrz jak i wewnątrz komina wznoszącego z uwagi na łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów. |
|  | Studnie kanalizacyjne PE 425 | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów tj. studnia o następującej charakterystyce: Kinety wykonane są z tworzyw sztucznych (PP) formowanych wtryskowo. Rurę wznoszącą stanowi rura kanalizacyjna karbowana 425 mm Pokrywa teleskopowa jest zintegrowana z elementem stanowiącym połączenie rury teleskopowej z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w specjalny, profilowany pierścień gumowy - manszetę uszczelniającą - umożliwiającą elastyczne połączenie rury teleskopowej z rurą wznoszącą. Włazy żeliwne o klasach wytrzymałości 15 T. |
|  | Wełna mineralna | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: Wełna szklana bez chlorowa w matach, z jednostronną powłoką aluminiową, lambda 0,034. |
|  | Węgiel aktywny | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: ciężar nasypowy 670 kg/m3; pojemność sorpcyjna co najmniej 30% dla wilgotności powietrza 95%, spadek ciśnienia dla prędkości przepływu 0,3 m/s nie większy niż 20 mbar/m, wysokość warstwy węgla co najmniej 70 cm, prędkość przepływu powietrza przez złoże nie większa niż 0,3 m/s. |
|  | Przepływomierz elektromagnetyczny DN 300 | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: Przepływomierz elektromagnetyczny z czujnikiem: średnica nominalna: DN300, IP67 + przetwornik pomiarowy |
|  | Hydrostatyczna sonda głębokości | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: hydrostatyczna sonda głębokości z zakresem 2m H2O |
|  | Pływakowy sygnalizator poziomu | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: pływakowy sygnalizator poziomu z kablem 10 m. |
|  | Przetwornik dwukanałowy | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: uniwersalny przetwornik pomiarowy, wejście: 2 czujniki cyfrowe, wyjścia: 2x0/4..20mA + 4 przekaźnikowe. |
|  | Sonda do ciągłego pomiaru stężenia tlenu | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: sonda do ciągłego pomiaru stężenia tlenu metodą luminescencyjną. |
|  | Rejestrator ekranowy dotykowy | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: Rejestrator ekranowy dotykowy: Wejścia binarne; szt.16 Wejścia analogowe 4-20 mA; szt.8 Serwer WWW; RS-485. |
|  | Ogranicznik przepięć V50 B+C3-280 Uc | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: ogranicznik przepięć kl. B+C; poziom ochrony min 1300 V. |
|  | Ogranicznik przepięć | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: ogranicznik przepięć kl. B+C; poziom ochrony min 1300 V. |
|  | Centrala detekcji siarkowodoru | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: centrala detekcji siarkowodoru. |
|  | Detektor siarkowodoru | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: detektor siarkowodoru. |
|  | Miernik parametrów sieci | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: miernik parametrów sieci |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: skrzynkowy rozłącznik bezpiecznikowy In=160A. |
|  | Oprawy oświetlenia ulicznego | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem sodowym 100W lub LED, obudowa wykonana ze wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na promieniowanie UV polipropylenu, w kolorze jasnoszarym, poliwęglanowy klosz, moduł mocujący wykonany z niekorodującego odlewu aluminium oprawa LED z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. |
|  | Oprawa oświetleniowa przemysłowa | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: oprawa oświetleniowa przemysłowa, IP65, IK08, świetlówka 36W, statecznik elektroniczny. |
|  | Oprawa awaryjna | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: oprawa oświetleniowa przemysłowa awaryjna 3h, IP65. |
|  | Oprawa halogenowa 100 W z czujką ruchu | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: oprawa oświetleniowa przemysłowa IP65 100W z czujką ruchu lub oprawa oświetleniowa LED 35W z czujką ruchu. |
|  | Łącznik 4p 16A IP65 | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: łącznik 4p 16A IP65 |
|  | Rozłącznik pokręcany | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: rozłącznik pokręcany o prądzie znamionowym wg schematu |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy In=160A | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: skrzynkowy rozłącznik bezpiecznikowy In=160A |
|  | Podstawa bezpiecznikowa dla instalacji przemysłowych | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia wkładki na szynę |
|  | Wyłączniki nadprądowe | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: wyłączniki przemysłowe nadprądowe; znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA |
|  | Wyłączniki silnikowe | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: wyłączniki silnikowe dla prądu maks. parametry podane na schematach |
|  | Wyłączniki różnicowoprądowe | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej:wyłączniki różnicowoprądowe,parametry podane na schematach |
|  | Rozłącznik izolacyjny | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: rozłącznik izolacyjny 63A 3p |
|  | Przełączniki piórkowe 3 położenia bez samo powrotu | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: przełączniki, konfiguracja styków wg schematu |
|  | Styczniki | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: |
|  | Przemiennik częstotliwości | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: przemiennik częstotliwości - moc prądu trójfazowego min P=15 kW/400V - prąd znamionowy In=30A |
|  | Zasilacz 200W 24V | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: zasilacz 200W 24V |
|  | Czujnik zaniku fazy | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: czujnik kontroli i zaniku fazy |
|  | Rury osłonowe RHDPE 25, 32 | Dopuszcza się materiały równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów o następującej charakterystyce technicznej: rury osłonowe gładkie jednościenne; materiał RHDPE do ochrony kabli elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych śr. 25 i 32 mm |