Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych – studni nr 4 i 5 ujmujący czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie SUW Koluszki”

1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/211/WI/69/2016

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki , ul. Polna 25 gm. Koluszki

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych – studni nr 4 i 5 ujmujący czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie SUW Koluszki” w tym:

- opracować harmonogram realizacji robót;

- wykonać dwa otworu studzienne nr 4 i 5. Otwory wykonać metodą mechaniczno-udarowo-okrętną.

- Przebieg prac oraz konstrukcję otworu nr 4 przeprowadzić należy  następująco:

  - W pierwszym wiercenie prowadzić w rurach roboczych Ø 20” do głębokości 20 m.

  - Od głębokości 20,0 m do 50 m w rurach roboczych Ø 18”.

  - Zmienić kolumnę rur roboczych na Ø 16” i wiercenie prowadzić do końcowej głębokości, tj. 73 m.

  - Po zakończeniu wiercenia do otworu należy opuścić filtr kolumnowy na głębokość 73 m o następujących wymiarach:

    - rura podfiltrowa PCV Ø 280 mm  dług. –   3,0 m;

    - filtr z rury perforowanej PCV Ø 280 mm, siatkowy dług. – 14,0 m;

    - redukcja z Ø 280/315 mm dług. -     0,5 m;

    - rura nadfiltrowa PCV Ø 280 mm dług.  -    55,5 m

- Po zabudowaniu filtra w otworze wykonać obsypkę żwirową, której granulację dobierze
             dozór geologiczny.

- W otworze do głębokości 45 m wykonać obsypkę żwirową, od głębokości 45 m do 11 m
            wykonać uszczelnienie urobkiem piaszczystym, od 11 m do 9 m uszczelnienie
             kompaktonitem, a od 9 m do powierzchni terenu mleczkiem iłowym.

- Wyciągnąć z otworu rury robocze Ø 20”, 18” i 16”.

- Po zakończeniu wiercenia do otworu opuścić na głębokość ca 54 m pt. pompę
             głębinową umożliwiającą uzyskanie wydajności min. 50m³/h.

d)  Przebieg prac oraz konstrukcję otworu nr 5 przeprowadzić należy  
                     następująco:

- W pierwszym wiercenie prowadzić w rurach roboczych Ø 20” do głębokości 20 m.

- Od głębokości 20,0 m do 50 m w rurach roboczych Ø 18”.

- Zmienić kolumnę rur roboczych na Ø 16” i wiercenie prowadzić do

końcowej głębokości, tj. 73 m.

- Po zakończeniu wiercenia do otworu należy opuścić filtr kolumnowy na głębokość 73 m   
            o następujących wymiarach:

    - rura podfiltrowa PCV Ø 280 mm 	dług. –   3,0 m;

    - filtr z rury perforowanej PCV Ø 280 mm, siatkowy dług. –   15,0 m;

    - redukcja z Ø 280/315 mm	dług. -     0,5 m;

    - rura nadfiltrowa PCV Ø 280 mm	dług.  -    54,5 m

- Po zabudowaniu filtra w otworze wykonać obsypkę żwirową, której granulację dobierze
           dozór geologiczny.

- W otworze do głębokości 45 m wykonać obsypkę żwirową, od głębokości 45 m do 6 m
             wykonać uszczelnienie urobkiem piaszczystym, od 6 m do 4 m uszczelnienie
             kompaktonitem, a od 4 m do powierzchni terenu mleczkiem iłowym.

- Wyciągnąć z otworu rury robocze Ø 20”, 18” i 16”.

- Po zakończeniu wiercenia do otworu opuścić na głębokość ca 53 m pt. pompę
             głębinową umożliwiającą uzyskanie wydajności min. 60m³/h.

e)         wykonaie obudowy otworu studziennego – 2 szt.

f)  budowę instalacji wodociągowej i elektrycznej należy zrealizować w trybie   
     „zaprojektuj i wybuduj”, tj.:

1. Instalacje wodociągowe studni nr 4 i nr 5:

- włączenie przewodu wodociągowego ze studni nr 4 w istniejący przewód wodociągowy łączący studnię nr 2 z SUW Koluszki ( na działce nr ewid. 21 obr. 3 m. Koluszki ul. Polna 25). Połączenie zrealizować w bezpośrednim sąsiedztwie studni nr 2. Na wyjściu ze studni  nr 4 zamontować wodomierz mechaniczny i przepływomierz ultradzwiękowy.

- włączenie przewodu wodociągowego ze studni nr 5 w istniejący przewód wodociągowy łączący studnię nr 3 z SUW Koluszki ( na działce nr ewid. 16/3 obr. 3 m. Koluszki ul. Zielona). Połączenie zrealizować w bezpośrednim sąsiedztwie studni nr 3. Na wyjściu ze studni nr 5 zamontować wodomierz mechaniczny i przepływomierz ultradzwiękowy.

2. Instalacje zasilania energetycznego studni nr 4 i nr 5:

- włączenie instalacji energetycznej zasilającej studnię nr 4 w istniejące przyłącze        
   energetyczne zasilające studnię nr 2( na działce nr ewid. 21 obr. 3 m. Koluszki, 
   ul. Polna 25).

- włączenie instalacji energetycznej zasilającej studnię nr 5 w istniejące przyłącze
   energetyczne zasilające studnię nr 3( na działce nr ewid. 16/3 obr. 3 m. Koluszki 
    ul. Zielona).

3. Instalacje automatyki sterowania pompami nr 4 i nr 5:

-  realizacja za pomocą modułu telemetrycznego MT 101,

- praca automatyczna uzależniona od poziomów wody w istniejących zbiornikach  
    retencyjnych,

- niezależne sterowanie w trybie ręcznym umiejscowione w pomieszczeniu sterowni
   i w szafie sterowniczej przy studni,

- wizualizacja wydajności wydobycia pompy ze studni nr 4 i nr 5 umiejscowione
   w pomieszczeniu sterowni,

- możliwość zadawania parametrów pracy pompy  studni nr 4 i nr 5 umiejscowione               
   w pomieszczeniu sterowni,

- wizualizacja wskazań wodomierza przepływowego ze studni nr 4 i nr 5 usytuowana              
    w sterowni,

-  instalacja układu automatyki niezależna dla każdej ze studni.

4. Projekty wszystkich instalacji poprzeć obliczeniami. Po wykonaniu w/w instalacji przeprowadzić badania umożliwiające dopuszczenie do eksploatacji zgodnie                            z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

g)   wbudowanie materiałów budowlanych i armatury fabrycznie nowej, która posiada Aprobaty
         Techniczne;

h) wykonanie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej 
         powykonawczej;

i) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu
         budowy;

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 45111200- 0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111291- 4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45255110-3 | Roboty budowlane w zakresie studni |

- Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w części III Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

- Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.