Załącznik nr 1 do SIWZ

ZAMÓWIENIE: „Remont kotła WR 5M – wymiana podgrzewacza wody wraz z pracami towarzyszącymi”

1. ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
     ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki , 11 listopada 65, gm. Koluszki

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

„Remont kotła WR 5M – wymiana podgrzewacza wody wraz z pracami towarzyszącymi”   w tym:

- opracowanie harmonogramu realizacji robót;

- przygotowanie remontu dla obiektu kotła WR-5;

- dostawa podgrzewacza wody w elementach;

- wymiana podgrzewacza wody;

- remont właściwy części ciśnieniowej pęczka konwekcyjnego, podgrzewaczy kotła WR -5,

- próby techniczne wodne kotła WR-5,

- badania radiograficzne metodą eliptyczną, obwodowych doczołowych złączy spawanych rur o średnicy 32 mm i grubości ścianki do 5 mm,

- wymiana 20 króćców na dolnej komorze plus badania,

- badania endoskopowi elementu (typu komora, schładzacz)

- badania magnetyczno-proszkowe powierzchni wewnętrznej i krawędzi otworów oraz doczołowych obwodowych i pachwinowych złączy spawanych rur (króćców) o średnicy do 89 mm w pozycji naściennej (przed wymianą),

- wymiana króćca spawanego przy komorze do podłączenia wężownicy średnicy do 45 mm ( 1 spoina pachwinowa),

- badania magnetyczno-proszkowe powierzchni wewnętrznej i krawędzi otworów oraz doczołowych obwodowych i pachwinowych złączy spawanych rur (króćców) o średnicy do 89 mm w pozycji naściennej – po wymianie,

- transport materiałów stalowych – podgrzewacza wody,

- transport technologiczny elementów do montażu konstrukcji metalowych na odległość do 1 km,

- transport technologiczny elementów do montażu konstrukcji metalowych na odległość do 1 km,

- izolacja (demontaż i montaż) ścian i stropu (wym. gr. 140 mm),

- płaszcz ochronny izolacji z blach trapezowych o długości odcinków blachy do 2m dla powierzchni płaskich bez wycięć montowany między belkami konstrukcyjnymi - demontaż,

- izolacja 3-warstwowa grubości 140 mm płytami  z wełny mineralnej zbiorników oraz powierzchni i  i dennic płaskich- demontaż demolacyjny,

- utylizacja izolacji,

- płaszcz ochronny izolacji z blach trapezowych o długości odcinków blachy do 2m dla powierzchni płaskich bez wycięć montowany między belkami konstrukcyjnymi – (uzupełnienie ubytków),

- transport materiałów izolacyjnych z magazynu do miejsca składowania,

- uzupełnienie na ekranach,

- remont właściwy części ciśnieniowej ekranów komory paleniskowej, rur, opancerzenia kotła WR-5,

- dostawa ekranu szczelnego,

- demontaż i montaż odpowietrzeń na stropie kotła,

- odcinkowa wymiana rurociągu wodnego i parowego o gr. Ścianki do 8mm i średnicy zewnętrznej 32-44,5 mm,

- wykonanie złącza spawanego gazowo lub elektrycznie na rurociągu o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 30x 3,5,

- badanie radiograficzne metodą eliptyczną, obwodowych, doczołowych złączy spawanych rur o średnicy 38 mm i grubości ścianki do 5 mm,

- demontaż i montaż konstrukcji opodestowania,

- demontaż, czyszczenie, pomiary i montaż kryzy pomiarowej,

zabudowane materiały za wyjątkiem płaszcza z blachy trapezowej, konstrukcji klatki schodowej, odpowietrzeń i ekranów II ciągu muszą być fabrycznie nowe,

- wykonawca uzyska zgodę właściwego UDT na zabudowę nowego pęczka wg otrzymanej dokumentacji i zabuduje go,

- po zakończonym remoncie wystawi poświadczenie na naprawę i przeprowadzi próbę wodną z udziałem inspektora UDT.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 50531100-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych |

- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (który stanowi materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny).

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Opisie przedmiotu zamówienia - służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.